## Top up Volumes
Appendix F: Cable Oil Top Up Volumes (2017 - 2019)
| Dock Road Indoor 66kV Substation to Transformer 67 at South Bank Coke Ovens |  | Corridor 66kV Substation to REF Mill 66kV Substation
Date | Quantity Added (Litres) | Pressure Increase (PSI) | Quantity Added (Litres) | Pressure Increase (PSI)
2017-01-30 | 68 | 11 | 160 | 8
2017-05-19 | 60 | 8 |  | 13
2017-09-01 | 84 | 11
2017-11-06 |  |  | 270 | 15
2018-01-02 | 85 | 10 | 150 | 10
2018-06-25 | 74 | 10 | 120 | 12
2018-10-31 | 130 | 10
2018-12-12 | 70 | 10 | 160 | 10
2019-02-12 | 70 | 9
2019-04-15 | 70 | 10
2019-07-04 | 80 | 9 | 150 | 8
2019-08-28 | 80 | 8
2019-10-21 | 85 | 8 | 153 | 5
2019-12-03 | 80 | 9
Total Quantity Added (Litres) | 1036 |  | 860
Average Pressure Increase (PSI) |  | 9.462 |  | 10.125