## Специфікація
ITT # PFRU2-2025-032 Procurement of transformers and other electrical equipment ¦ ITT # PFRU2-2025-032 Закупівля трансформаторів ті іншого електричного обладнання. Volume 3 - Terms of Reference (ToR)/Specifications (included as a separate Annex to this Invitation to Tender) ¦ Розділ 3 - Технічне завдання (ТЗ)/Специфікації (включено як окремий додаток до цього Запрошення до участі в тендері)
№ | Name according to the procurement - Description and Specifications of Item ¦ (It is allowed to submit analogues for any positions) | Назва згідно закупівлі - Опис і специфікації предмету закупівлі ¦ (Дозволяється подача аналогів на будь-які позиції) | Delivery destination: ¦ Місце постачання : | Q-ty ¦ Кіл-ть | Units ¦ Од. вим. | Name according to the proposal ¦ Назва згідно пропозиції | Proposed description & technical specifications (include brand & model (if applicable), etc.) ¦ Пропонований опис і технічні характеристики (включаючи марку та модель(за наявності), тощо) | Country of Origin ¦ Країна походження | Name of the manufacturer's company ¦ Назва компанії виробника | Offered q-ty ¦ Запропонована кількість | Unit Price excl. VAT ¦ Ціна за од-цю, без ПДВ | Total amount, excl. VAT ¦ Загальна вартість, без ПДВ
LOT :1 ¦ ЛОТ :1
1 | Transformer TM 630 kVA/6kV/0.4kV Type: Power Oil Transformer Model: TM Nominal Power: 630 kVA Nominal Voltage: 6 (10) kV Winding Connection Scheme: Y/Yn-0, Dy/Yn-11, Y/Zn-0 No-load Losses, W: 800 (1050) Short-circuit Losses, W: 6750 (7600) No-load Current, %: 0.8 Short-circuit Voltage, %: 5.5 | Трансформатор ТМ 630 кВа/6кВ/0,4кВ Тип Силовий масляний трансформатор Марка ТМ Номінальна потужність 630 кВА Номінальна напруга 6 (10) кВ Схема з'єднання обмоток Y/Yн-0 Д/Yн-11 Y/Zn-0 Втрати холостого ходу, Вт 800 (1050) Втрати короткого замикання, Вт 6750 (7600) Струм холостого ходу, % 0,8 Напруга короткого замикання, % 5,5 | Kherson / Херсон | 1 | pcs. ¦ шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Transformer TM 250 kVA/10kV/0.4kV Type: Power Oil Transformer Model: TM Nominal Power: 250 kVA Nominal Voltage: 6 (10) kV Winding Connection Scheme: Y/Yn-0, Dy/Yn-11, Y/Zn-0 No-load Losses, W: 550 Short-circuit Losses, W: 3700 No-load Current, %: 0.8 Short-circuit Voltage, %: 4.5 | Трансформатор ТМ 250 кВа/10кВ/0,4кВ Тип Силовий масляний трансформатор Марка ТМ Номінальна потужність 250 кВА Номінальна напруга 6 (10) кВ Схема з'єднання обмоток Y/Yн-0 Д/Yн-11 Y/Zn-0 Втрати холостого ходу, Вт 550 Втрати короткого замикання, Вт 3700 Струм холостого ходу, % 0,8 Напруга короткого замикання, % 4,5 |  | 1 | pcs. ¦ шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Transformer TM 400 kVA/10kV/0.4kV Type: Power Oil Transformer Model: TM Nominal Power: 400 kVA Nominal Voltage: 6 (10) kV Winding Connection Scheme: Y/Yn-0, Dy/Yn-11, Y/Zn-0 No-load Losses, W: 610 (800) Short-circuit Losses, W: 4600 (5500) No-load Current, %: 0.8 Short-circuit Voltage, %: 4.5 | Трансформатор ТМ 400 кВа/10кВ/0,4кВ Тип Силовий масляний трансформатор Марка ТМ Номінальна потужність 400 кВА Номінальна напруга 6 (10) кВ Схема з'єднання обмоток Y/Yн-0 Д/Yн-11 Y/Zn-0 Втрати холостого ходу, Вт 610 (800) Втрати короткого замикання, Вт 4600 (5500) Струм холостого ходу, % 0,8 Напруга короткого замикання, % 4,5 |  | 1 | pcs. ¦ шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Switch VNZ-16 - 10 with a set of fuses The load-breaker is designed for switching and continuous passing of rated currents in three-phase circuits of alternating current of 50 Hz frequency with rated voltage up to 10 kV with isolated or grounded neutral and is capable of switching on short-circuit currents of these circuits. Mechanical wear resistance of load-breakers is not less than 2000 switching operations. 1. Nominal Voltage, kV: 10 2. Maximum Operating Voltage, kV: 12 3. Nominal (long-term permissible) Current, A: 400 / 630 4. Thermal Endurance Current (1-second duration), kA: 16 5. Electrodynamic Endurance Current, kA: 41 6. Nominal Switching Currents (Normal Operating Condition), A: 6.1 Predominantly Active Current (for cosφ ≥ 0.7): 400 6.2 Balancing Current in Switched Parallel Circuits of Closed Loop Type (for cosφ ≤ 0.3): 400 6.3 Charging Current for Cable or Overhead Lines under Normal Network Conditions: 20 6.4 Charging Current for Cable or Overhead Lines in the Event of Phase-to-Ground Short Circuit: 6.5 No-load Current of Transformer: 5 7. Short-Circuit Current (Switching Operation – Emergency Mode): Initial Effective Value of Periodic Short-Circuit Current, kA: 16 Peak Short-Circuit Current, kA: 41 | Вимикач ВНЗ-16 – 10 з комплектом запобіжників Вимикач навантаження призначені для комутації і тривалого пропускання номінальних струмів у трифазних колах змінного струму частоти 50 Гц номінальною напругою до 10 кВ з ізольованою або заземленою нейтраллю і здатні вмикати струми короткого замикання зазначених кіл. Механічна зносостійкість вимикачів навантаження не менше - 2000 операцій увімкнення - вимкнення. 1. Номінальна напруга, кВ 10 2. Найбільша робоча напруга, кВ 12 3. Номінальний (довготривало припустимий) струм, А 400 630 4. Струм термічної стійкості (за часу протікання 1с), кА 16 5. Струм електродинамічної стійкості, кА 41 6. Номінальні комутовані струми (нормальний експлуатаційний режим), А: 6.1 Переважно активний струм (за cosφ ≥ 0,7) 400 6.2 Вирівнювальний струм у комутованих паралельних колах типу замкненої петлі (за cosφ ≤ 0,3) 400 6.3 Зарядний струм кабельних або повітряних ліній за нормального стану мережі 20 6.4 Зарядний струм кабельних або повітряних ліній у разі замикання однієї з фаз на землю 6.5 Струм холостого ходу трансформатора 5 7. Струм короткого замикання, що вмикається (аварійний режим експлуатації): початкове діюче значення періодичної складової струму короткого замикання, кА 16 пік струму короткого замикання, кА 41 |  | 10 | pcs. ¦ шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Outdoor lighting control cabinet (type I-710); Telemetry – Presence of an executive point terminal for the system control of city lighting objects (SEA SUGO-Y-O) Energy Metering – Active energy Service – Internal lighting, meter heating, 220V socket, I-710 cascade circuits or equivalent Current Transformers – Presence of a direct connection meter Night Lighting Line Protection – Circuit breakers (nominal load currents: N1 – 100A; N2 – 100A; N3 – 100A; N1.1* – 100A; N1.2 – 100A; N1.3* – 100A) Evening Lighting Line Protection – Circuit breakers (nominal load currents: N4 – 100A; N5 – 100A; N6 – 100A; N7 – 100A; N8 – 100A; N9 – 100A) Accessories – Presence of a latch lock, pocket for diagrams, base – 400 mm | Шафа керування зовнішнім освітленням (тип І-710 ); Телеметрія - Наявність терміналу виконавчого пункту системи управління контролю об’єктів міського освітлення (СЕА СУГО-Я-О); Облік електроенергії – активної Сервіс - внутрішнє освітлення, обігрів лічильника, розетка 220В, Ланцюги каскаду І-710 або аналог, Трансформатори струму - наявність лічильника прямого включення Захист ліній нічного освітлення - автоматичні вимикачі (номінальні струми навантажень Н1 – 100А; Н2- 100А; Н3- 100А; Н1.1* - 100А; Н1.2 – 100А; Н1.3*-100А) Захист ліній вечірнього освітлення – автоматичні вимикачі (номінальні струми навантажень Н4-100А; Н5-100А; Н6-100А; Н7-100А; Н8-100А; Н9-100А) Приладдя – наявність замок ригельний, карман для схем, цоколь – 400 мм) |  | 2 | pcs. ¦ шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total amount VAT excl. ¦ Загальна сума без ПДВ | [5 empty] | 0
LOT :2 ¦ ЛОТ :2
6 | Transformer oil T-1500 must comply with GOST 982-80. The breakdown voltage of the oil is not less than 35 kV. Container: 200 l/175 kg drum | Трансформаторна олива Т-1500 має відповідати ГОСТ 982-80. Пробивна напруга оливи не менше 35 кВ. Тара: бочка 200л/175кг | Kherson / Херсон | 2000 | liter ¦ літр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total amount VAT excl. ¦ Загальна сума без ПДВ | [5 empty] | 0
Core note 1: Delivery and unloading fees must be included in the price of the vehicle ¦ Вартість доставки та розгрузки обов'язково мають бути включені у ціну товару. Core note 2: The contractual delivery address will be provided to the successful bidder. ¦ Переможцю буде надана контрактна адреса доставки. Core note 3: Documentation: Product passports and quality certificates for the container and equipment must be provided. ¦ Документи - необхідно надати паспорти на продукцію та сертифікати якості на тару та обладнання. General notes: / Загальні примітки: 1• All Goods offered in response to this ITT must be new and unused. / 1• Усі Товари, що пропонуються у відповідь на цю ITT, повинні бути новими та невикористаними. 2• All electrical Goods must operate on 240V, 50Hz. [ignore if not applicable] / 2• Всі електричні товари повинні працювати від мережі 240 В, 50 Гц. [ігнорувати, якщо не застосовується] 3• Unit prices must include applicable transportation/delivery/installation/unloading costs and local taxes, excluding VAT. / 3• Ціни повинні включати відповідні витрати на транспортування/доставку/монтаж/розвантаження та місцеві податки, без урахування ПДВ. 4• Unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. / 4• Якщо не вказано інше, зазначені торгові марки або моделі слугують лише для ілюстративного опису. Допускається еквівалентна заміна, визначена технічними характеристиками. 5• At this time, specific quantities to be purchased under any Framework/BPA resulting from this ITT are unknown. Specific quantities will depend on the needs of the Project. All unit prices included in the Tender must remain fixed for the initial Ordering Period of the Framework. / 5• Наразі невідомі конкретні обсяги, які будуть закуплені за будь-яким Рамковим договором, що є результатом цього ITT. Конкретні обсяги залежатимуть від потреб Проекту. Всі ціни за одиницю товару, включені в Тендер, повинні залишатися фіксованими протягом початкового періоду замовлення Рамкової угоди. 6• Warranty service and repair within the country of performance is required for all Goods under this ITT. The warranty coverage must be valid on all Goods for a minimum of twelve (12) months after delivery and acceptance of the Goods, unless otherwise specified in the technical specifications. / 6• Гарантійне обслуговування та ремонт у країні виконання робіт є обов'язковим для всіх Товарів за цією ІТТ. Гарантійне покриття має бути дійсним для всіх Товарів протягом щонайменше дванадцяти (12) місяців після доставки та приймання Товарів, якщо інше не зазначено в технічних специфікаціях.
Bidder to complete ¦ Для заповненя постачальнику:
[6 empty] | Delivery Terms (INCOTERMS 2010): ¦ Умови постачання (ІНКОТЕРМС 2010): |  |  |  |  | DDP
Delivery time - calendar days (after receipt of order ¦ after Purchase Order signing): Строк поставки календарних днів (після отримання замовлення ¦ після підписання договору):
Payment terms (Chemonics requirement - 100% post-payment, NET within 30 c.d.): ¦ Умови оплати (вимога Chemonics - 100% післяплата, NET протягом 30 к.д.):
Bid validity (calendar days) Термін дії пропозиції (календарних днів)
Warranty period (years): Термін гарантії (років):
[7 empty] | Bid currency: Валюта пропозиції: |  |  |  | UAH ¦ Українська гривня;
Company name according to the Charter: ¦ Назва компанії згідно Статуту:
EDRPOU ¦ ЄДРПОУ:
Indicate the status of the company (Manufacturer / trader / distributor): ¦ Вкажіть статус компанії (виробник / трейдер / дистриб'ютор):
Signature of the company representative and Stamp ¦ Підпис представника підприємства та Печатка
Date ¦ Дата:
Contact person of the company: ¦ Контактна особа підприємства:
Mobile: ¦ Мобільний:
Once completed, Chemonics requirement - provide this document in both signed/stamped PDF and Excel formats. | [6 empty] | E-mail:
Після заповнення, вимога Chemonics - надати цей документ у підписаному/завіреному печаткою форматі PDF та Excel.